## Slide 1
과제 가이드라인
1. 본인 프로젝트와 관련 있고, 중요하다고 생각하는 논문 1편 선정
- 국외, 국내, 학위 논문 등 종류는 상관 없음
- 비교적 인용 횟수가 높은 논문 선정
- 지난 주에 배운 논문 검색 방법 활용
2. 해당 논문을 정독함
3. 논문 내용에 대해 수업 시간에 배운 구성 요소별 내용이 적절하게 배치 되어있는지를 확인함
- 제시한 표 양식 작성
4. 해당 논문의 구성 및 구조에 대한 적절성 평가
5. 작성된 ppt를 e-class에 업로드

## Slide 2
논문 분석
1. 제목: DPS를 이용한 변압기용 디지털 보호계전기 설계에 관한 연구
2. 초록
핵심 결과 | 디지털화 경향에 맞추어 변압기를 보호함과 아울러 감시 및 계측 등의 기능을 갖춘 변압기용 디지털 보호계전기를 개발하기 위한 하드웨어 및 실시간 처리가 가능한 소프트웨어의 구현 방법 등을 제시
동기(기존 문제) | 보호계전기의 알고리즘의 따라 보호계전의 정확도 및 신뢰도가 좌우됨
나의 방법 | 비휘발성 메모리에 보호계전 알고리즘의 수행에 필요한 각종 설정치, 이벤트 및 고장데이터를 저장하고 데이터를 분석
논문의 결과 | 보호계전기 시험기를 이용하여 변압기 보호기능 및 동작특성을 시험하여 그 성능을 입증하였다.
일반적 응용 | UART를 이용하여 데이터 분석이 가능함

## Slide 3
논문 분석
3. 서론
분야 소개 | H/W 2개 이상의 프로세서를 이용하여 보호계전 기능을 구현
기존 문제 | SYSTEM에서 고장을 검출함과 아울러 제어하는 기능을 갖춘 시스템으로 고장검출 감도, 동작속도 및 동작 신뢰도를 향상시키고 제어 감시가 가능한 시스템이 요구됨
논문의 목적 | 변압기를 보호함과 아울러 감시 및 계측 등의 기능을 갖춘 하드웨어와 소프트웨어의 구현 방법 등을 제시
나의 방법 | 전력용 변압기 보호를 위한 보호계전 알고리즘을 통해 딥러닝을 적용한 F/W 구성에 관해 연구
결과 | 보호계전 F/W 와 딥러닝을 적용하기 위해 UART통신을 통해 데이터 분석

## Slide 4
논문 분석
4. 본론
(풀고자 하는) 문제의 가정 | 변압기가 대용량화되면서 고장에 따른 전류의 크기도 다양해짐
(풀고자 하는) 문제 정의 | 억제전류의 크기에 따라 서로 다른 비율로 동작특성을 갖는 개선된 비율차동 특성을 변압기 보호계전 알고리즘에 적용
방법론 | 1. 억제전류의 크기에 따라 변곡점을 중심으로 서로 다른 비율로 분리함
 | 2.차전류와 억제전류의 비를 변경함
 | 3.HOC 기능에 의해 동작되는 비억제 영역을 설정
 | 4.비억제 영역을 내부고장전류에 대해 고속으로 동작

## Slide 5
논문 분석
5. 실험 결과
실험 환경 | 일본 NF 사의 보호계전기 시험기를 이용하여 동작, 기능 및 성능 시험
결과 소개 | 1차 전류가 4[A], 최소 동작치를 중간인 1.5[A]로 설정했을 경우 5.06[%]의 오차가 발생
결과 해석 | 시험 동작치와 이론 동작치가 모두 1[A] 보다 작기때문에 오차가 좀더 커진 것으로 보이며, 비율차동 계전요소의 동작시험은 동작치 허용오차가 ±[5%] 범위 를 보인다. 또한 동작시간은 대체적으로 고장 발생 후 26[ms] 후에 트립 신호를 발생함으로 모두 판정기준인 40[ms]이내에 동작하였다.

## Slide 6
논문 분석
6. 결론
개별적 결과 | 하드웨어 설계에 있어서는 DSP를 를 사용함으로써 연산성능의 대폭적인 고도화를 이루었으며, 소프트웨어에 있어서는 실시간 커널을 기반으로 응용소프트웨어와 하드웨어 제어용 스프트웨어를 분리하여 개발하고, 객체지향 UML를 사용하여 보호계전기의 소프트웨어를 설계하여 보호계전기의 신뢰성을 향상시킴 결과적으로 변압기의 임의의 고장에 대해서는 최대 약 33[ms]내에 고장을 검출하여 트립신호 발생, 제2고조파 억제특성에 의해 트립 억제기능을 수행
학문적 의의 | 실제적인 보호계전기의 동작특성을 만족하는 것으로 다른 종류의 디지털 보호계전기를 개발하는데 이론적, 기술적 기초가 될 수 있으며, 향후 실질적으로 제품화가 가능한 변압기용 디지털 보호계전기를 개발하는데 디딤돌이 될 수 있을 것을 사료된다.
응용 분야 | 하드웨어 설계의 경우 MCU로 대체하여 진행이 가능하며, MCU와 PC와 UART연결을 통해 모니터링 시스템 개발 및 딥러닝 소프트웨어 개발하여 계전기의 제어, 보다 높은 신뢰성과 정확도를 가진 계전기 개발이 가능함