## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」프로젝트 설계
2021. 9. 30
딥러닝 기반 전류계측 시스템
Deep Learning Based Current Measuring System
2020254007
장 민 우

## Slide 2
세부일정
연구 개요
연구 배경
- 최근 여러 분야에서 시스템의 안전과 보호를 위하여 계전기 기술은 필수로 요구되고 있음.
- 고속, 정확한 보호계전기를 개발함으로써 고가의 장비나 선로의 소손을 막기 위함.
기존 기술의 문제점 및 필요성
- 전류를 소신호로 변환하는 고정밀 H/W의 경우 고비용으로 산업용으로 적합하지 않음.
- 산업현장에서의 고조파, Noise에 대한 왜곡이 심함.
- 고정밀도의 변류기(CT)의 경우 소형,경량화가 어려움.
변류기(CT)
적분 & ADC

## Slide 3
세부일정
연구 목표
연구 목표
- 칼만필터 기반 전류계측 정밀도 향상
- 딥러닝 기반 계전 기능의 정확도 향상
평가지표
- 오미크론을 통해 전류 계측 및 성능평가
항목 | 단위 | 비중 | 현재수준 | 개발목표치 | 비 고
전류 | % | 20 | ±1% | ±0.5% | 
결상 | s | 10 | 1.0s | 0.5s | 
불평형 | % | 10 | 30 ~ 50% | 30 ~ 80% | 
역상 | s | 10 | 0.2s | 0.1s | 
지락 | A | 10 | 0.5~2.0A | 0.2~2.5A | 

## Slide 4
세부일정
관련 연구/특허 조사(1)
전류 계측 정밀도 연구
- MCU를 통한 계측 향상
- Current Transformer를 통한 전류 계측 향상
 | 종류 | 특징 | 사진
MCU | DSP (Digital Signal Processor) | -아날로그 신호를 A/D 변환하여 얻어진 디지털 데이터에 대수적인 연산을 해 필터링, 스펙트럼 분석 등의 신호처리를 함 -소프트웨어만을 교체함으로써 시스템을 업그레이드 할 수 있는 장점이 있다. -CPU와는 별도의 보조 처리기로 사용되어 CPU의 부담을 줄여줌 | 
 | STM32 | -내부적으로 각 마이크로 컨트롤러는 프로세서 코어, 정적 RAM, 플래시 메모리, 디버깅 인터페이스 및 다양한 주변 장치로 구성 -실시간 처리, 디지털 신호처리, 저전력/저전압 작동이 가능 | 
CT (Current Transformer) | 계측용 CT | -계전기용에 비해 오차가 작고 정확 -사고전류(지락/단락) 발생 시 포화되어 계측기에 정격전류 이상의 과전류가 흘러 소손되는것을 방지 | 
 | 계전기용 CT | -계측기용 CT보다 정확도는 떨어져도 허용됨 -사고전류 발생 시 철심이 포화되어 계전기가 부동작하는 것을 방지해야함. | 
 | Rogwaski Coli | -코어가 없는 형태의 코일로 외부 자속에 민감하게 반응하는 특성을 가짐 -빠르게 변하는 전류신호(pulse current 등)를 측정할 수 있다. -일반 코일과는 다르게 시작점과 끝점이 같다. | 

## Slide 5
세부일정
연구 방법(1)
전류 계측, 계전 시스템 구성
- (HW) 기존의 12bit ADC -> 16bit ADC로 변경
- (SW) 칼만 필터 적용을 통한 전류 계측정밀도 향상
- (SW) 딥러닝을 적용하여 전류 계전정밀도 향상
전류 계측, 계전 시스템 구성도

## Slide 6
세부일정
연구 방법(2)
실험 방법
- 전류 투입후 오차 범위 측정
- 계전 시간 측정
오미크론 CMC353
전류 투입 S/W

## Slide 7
세부일정
보호 알고리즘 개발(1)

## Slide 8
세부일정
보호 알고리즘 개발(2)

## Slide 9
세부일정
프로젝트 추진 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사전 기술 조사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전류 계측안 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
보호 알고리즘 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
제어 방식 S/W 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전류 계측 시험 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
계전 시험 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
감사합니다